# ЗАМЕРЫ НАГРУЗОК

по фидерам 0,4 кВ на ТП Шушенского участка электросетей

п. Ильичево

произведенные в декабре 2016 года

| № п/п | Диспетчерский № ТП,мощность, ток нагрузки трансф-ра | Наименование фидеров | Нагрузка по фидерам | Напряжение на ТП,В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | В | С |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 184 Т-250 Фидер 35-05 12-13 час t° 0° А 363 | 6. Ввод | 50 | 53 | 65 | А 234 В 238 С 233 |
|  |  | 11. ул. Малышева, ул. Степная | 14 | 26 | 25 |  |
|  |  | 12. ул. Московская | 13 | 15 | 24 |  |
|  |  | 2. д/с Журавушка | 15 | 2 | 3 |  |
|  |  | 8. ул. Малышева, 7 | 2 | 2 | 12 |  |
|  |  | 14. водозабор | 3 | 10 | 2 |  |
|  |  | 7. ул. Малышева, 9 | 4 | 1 | 3 |  |
|  | Кз | 0,32 |  |
| 2 | 234 Т-160 Фидер 35-05 12-13 час t° 0° А 363 | 1. Ввод | 91 | 98 | 76 | А 237 В 228 С 237 |
|  |  | 2. Российский красный крест | 12 | 0 | 0 |  |
|  |  | 9. Дом культуры | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  | 10.Школа | 5 | 4 | 15 |  |
|  |  | 7. ул. Набережная, ул. Московская | 15 | 27 | 12 |  |
|  |  | 12. ул. Кирова | 28 | 16 | 32 |  |
|  |  | 14. Школа | 0 | 17 | 0 |  |
|  |  | 15. МУК | 2 | 0 | 7 |  |
|  |  | 8. Уличное освещение | 33 | 29 | 4 |  |
|  | Кз | 0,49 |  |
| 3 | 239 Т-250 Фидер 35-05 12-13 час t° 0° А 363 | 6. Ввод | 145 | 160 | 147 | А 258 В 229 С 237 |
|  |  | 3. ул. Кирова | 42 | 68 | 55 |  |
|  |  | 10. Торговый центр | 17 | 2 | 2 |  |
|  |  | 4. насосная №3, ул. Московская 1,3 | 10 | 18 | 13 |  |
|  |  | 11. насосная №2 | - | - | 11 |  |
|  |  | 12. ул. Московская, 10 | 5 | 9 | 9 |  |
|  |  | 5. ул. Кирова, 9, ул. Кирова, 7а | 3 | 7 | 12 |  |
|  |  | 7. ул. Московская, Производствен. | 8 | 32 | 14 |  |
|  |  | 8. ул. Московская 12 | 3 | 9 | 2 |  |
|  |  | 15. контора почта музыкальная школа | 23 | 3 | 12 |  |
|  |  | 16. Стройка | 4 | 4 | 4 |  |
|  |  | 9. Уличное освещение | 25 | 15 | 16 |  |
|  | Кз | 0,83 |  |
| 4 | 1730 Т-250 Фидер 35-11 9 – 10 час t° 8° А 363 | 6. Ввод | 115 | 121 | 100 | А 225 В 228 С 220 |
|  |  | 11. ул. Северная ул. Ленина | 55 | 54 | 53 |  |
|  |  | 3. ул. Крупская | 22 | 17 | 16 |  |
|  |  | 12. ул. Ленина | 25 | 20 | 17 |  |
|  |  | 14. Уличное освещение | 7 | 29 | 18 |  |
|  | Кз | 0,61 |  |
| 5 | 1731 Т-250 Фидер 35-11 9-10 час t° 8° А 363 | 6. Ввод | 60 | 69 | 56 | А 228 В 230 С 225 |
|  |  | 2. ул. Весенняя 5 | 15 | 14 | 14 |  |
|  |  | 8. ул. Весенняя 7 | 12 | 29 | 18 |  |
|  |  | 11. ул. Весенняя 3 | 13 | 9 | 12 |  |
|  |  | 14. ул. Московская 14 | 25 | 12 | 15 |  |
|  |  | 12. (Кускашев) | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 9. (Цвилинг) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Кз | 0,34 |  |
| 6 | 1732 Т-250 Фидер 35-11 8-10 час t° 8° А 363 | 1. Ввод | 120 | 98 | 92 | А 240 В 245 С 239 |
|  |  | 2. ул. Весенняя, 2 | 25 | 21 | 9 |  |
|  |  | 11. ул. Весенняя, 4 | 10 | 4 | 6 |  |
|  |  | 12. ул. Весенняя 6 | 10 | 24 | 12 |  |
|  |  | 5. ул. Весенняя 9 | 3 | 12 | 8 |  |
|  |  | 8. ул. Московская | 8 | 6 | 14 |  |
|  |  | 7. маг. Центральный | 20 | 15 | 20 |  |
|  |  | 9. насосная 1 | 16 | 14 | 8 |  |
|  |  | 10. уличное освещение | 32 | 2 | 0 |  |
|  | Кз | 0,56 |  |
| 7 | 1740 Т-250 Фидер 35-06 8-10 час А 363 | Ввод | 37 | 20 | 19 | А 240 В 240 С 235 |
|  |  | Ф 2 АБК | 37 | 20 | 19 |  |
|  |  | Ф 2 ШО - 2 | 1 | 0 | 0 |  |
|  |  | Ф 2 ШО - 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Кз | 0,08 |  |

Начальник участка электросетей                                     В.А. Арефьев

# МУП ШТЭС