## Лист1
ЗАМЕРЫ НАГРУЗОК
по фидерам 0,4 кВ на ТП Шушенского участка электросетей
произведенные в декабре 2016г.
№ | Диспетчерский №ТП |  |  | Нагрузка по фидерам |  |  | Напряжение
п/п | мощность, ток нагрузки |  | Наименование фидеров |  |  |  | на ТП, В
| трансформатора |  |  | А | В | С
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 590 |  | 2. Школа №3 | 131 | 59 | 56
| Т-250 |  | 8. пер. Школьный, | 37 | 47 | 38
| Фидер 31-05 |  | ул. Гоголя 1-13
|  |  | 12. Уличное освящение | 0 | 0 | 0
|  |  | 16. ул. Герцена 2-12 | 76 | 66 | 64 | А 224
| А | 363 | ул. Некрасова, 1-5 |  |  |  | В 230
|  |  | ул. Добролюбова, 1-11 |  |  |  | С 218
|  |  | 17. ул. Победы 3-39 | 93 | 81 | 181
п. Большой 11-17
Церковь, Торговые киоски
|  |  | 18. КНС-10 | 0 | 5 | 0
|  |  | Кз | 0.85767
2 | 591 |  | 1. ул. Фрунзе 30-44, 39-55 | 107 | 79 | 98
| Т-160 |  | ул. Кржижановского 8-12, 9-27
| Фидер 31-12 |  | ул. Комсомольская 36-42, 35-43
| 17-19 час |  | 2. МУП Твердое топливо, | 2 | 6 | 9 | А 244
|  |  | пер. Фрунзе 1, 1а, 2 |  |  |  | А 243
|  |  | 3. ул. Фрунзе 57-83, 46-70 | 52 | 65 | 40 | А 243
| А | 232 | ул. Октябрьская 51-75, 62-86
ул. Горького 29-41, 14-18
пер.Октябрьский 1-3, 2-4
ул. Заповедная
|  |  | Кз | 0.65805
3 | 592 |  | 1. Склады, 2 мкр. 11,12,13,14,16,17 | 58 | 41 | 64
| Т-400 |  | 4. 2 мкр. дом 2 | 67 | 77 | 55 | А 227
| Фидер 31-14 |  | 6. СЮТ (бывшая вечерняя школа) | 0 | 0 | 0 | А 222
| 17-19 час |  | 7. 2 мкр. дом 3 | 36 | 78 | 63 | А 223
|  |  | 8. ЖЭК, 2 мкр. 7,9,10,8 | 11 | 20 | 10
| А | 581 | Кз | 0.33276
4 | 593 |  | 1. ул. Фрунзе 21-37,12-26 | 25 | 30 | 23
| Т-160 |  | ул. Гоголя 36-38
| Фидер 31-05 |  | пер. Комсомольский
| 17-19 час |  | 2. ул. Октябрьская 1-25, 2-32 | 37 | 52 | 29
|  |  | ул. Мира 9-17 |  |  |  | А 240
|  |  | ул. Гоголя 38-44, 47-51 |  |  |  | В 240
| А | 232 | 3.ул. Гоголя 19-45 | 56 | 47 | 42 | С 240
ул. Фрунзе 2-10, 1-17
ул. Партизанская 1-11, 2-12
Пожарная часть
Вневедомственная охрана
|  |  | Кз | 0.48994
5 | 594 |  | 1. Комсомольская 17-33, 18-34 | 37 | 77 | 39
| Т-160 |  | ул. Гоголя 14-16
| Фидер 31-05 |  | 2. ул. Гоголя 18-32, 27-39 | 16 | 6 | 9 | А 240
| 17-19 час |  | 3. ул. Комсомольская 1-16 | 32 | 19 | 65 | В 235
| А | 232 | ул. Гоголя 19-25 |  |  |  | С 240
ул. Мира 25-43, 34-38
|  |  | Кз | 0.43103
6 | 595 |  | 1. Кржижановского 2-8 | 41 | 39 | 60
| Т-160 |  | ул. Ленина 129-147, 128-142
| Фидер 31-12 |  | 2. ул. Ленина 74-126 | 37 | 47 | 26 | А 237
| 17-19 час |  | 3. ул. Кржижановского 1-3 | 10 | 49 | 39 | В 240
|  |  | ул. Щетинкина 1-29а |  |  |  | С 235
| А | 232 | ул. Гоголя 10-12, 15-17
|  |  | Кз | 0.5
7 | 596 |  | 1. ул. Крестьянская 17а-25 | 55 | 48 | 39
| Т-250 |  | ул. Рабочая 1-10
| Фидер 31-05 |  | Гаражи
| 17-19 час |  | Рыбинспекция
|  |  | 2. ул. Кркстьянская 22-48 | 47 | 39 | 68
| А | 363 | ул. Пролетарская 1-23, 2-24 |  |  |  | А 233
|  |  | 3. ул. Мира 47-57, 62, 65, 69 | 83 | 88 | 170 | В 240
|  |  | ул. Крупская 35-39, 28-40 |  |  |  | С 237
пер. Большой 1-7, 8, 20
ул. Курнатовскоого 2
маг. СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
|  |  | 4. ул. Крупской 42-74, 47-77 | 39 | 21 | 28
|  |  | 5. маг. БОЛЬШОЙ | 25 | 25 | 26
|  |  | 6. маг. ЮБИЛЕЙНЫЙ | 13 | 37 | 34
|  |  | Кз | 0.81267
8 | 597 |  | 1. ул. Чапаева 11-24, 18-30 | 22 | 70 | 45
| Т-250 |  | ул. Береговая 1-24 |  |  |  | А 230
| Фидер 31-05 |  | 2. ул. Береговая 25-52 | 14 | 14 | 11 | В 230
| 17-19 час |  | 3. ул. Береговая 23-28 | 57 | 40 | 34 | С 230
| А | 363 | ул. Чапаева 2-16
|  |  | Кз | 0.28191
9 | 598 |  | 1. Общежитее | 16 | 4 | 31
| Т-160 |  | ул. Дзержинского 22
| Фидер 31-05 |  | 2. ул. Алтайская 1-20 | 23 | 22 | 40 | А 234
| 17-19 час |  | 3. ул. Дзержинского 1-19, 2-24 | 22 | 32 | 40 | В 232
|  |  | пер. Калинина 1-10 |  |  |  | С 239
| А | 232 | 4. ул. Калинина 11-18 | 37 | 26 | 30
ул. Пролетарская 25-37
|  |  | Кз | 0.46408
10 | 599 |  | 2. 2 мкр. дом 28 | 0 | 16 | 8
| Т-315 |  | 3. Школа №1 Хоз.корпус | 0 | 0 | 0 | А 235
| Фидер 31-14 |  | 4. Школа №1 Хоз.корпус | 0 | 2 | 0 | В 233
| 8-11 час |  | 6. Школа №1 Освещение | 6 | 3 | 3 | С 232
| А | 464 | 9. Школа №1 Силовая, гаражи | 28 | 24 | 0
|  |  | Кз | 0.064655
11 | 600 |  | 2. ул. Козика 13-17 | 54 | 51 | 53
| Т-250 |  | ул. Кравченко 16-24
| Фидер 31-12 |  | ул. Воронецкого 15-23, 16-20
| 17-19 час |  | ул. Лесная 12-18
|  |  | 3. Кравченко 4-14, 9 | 11 | 21 | 13
| А | 363 | Лесная 1-9, 2-10 |  |  |  | А 236
|  |  | 4. ул. Козика 2-8, 1-9 | 28 | 24 | 26 | В 236
|  |  | ул. Парщикова 1-11, 2а-16 |  |  |  | С 234
ул. Кравченко 16-24
ул. Воронецкого 1-3, 2-10
|  |  | 5. ул. Букатова 2-16 | 27 | 20 | 26
ул. Воронецкого 7-13, 14
ул. Кравченко 26-40, 42, 11-17
ул. Лесная 42
ул. Кривенко 11-17
|  |  | Кз | 0.32507
12 | 601 |  | 2. Земельный комитет | 0 | 0 | 0
| Т-400 |  | 3. 2 мкр. дом 35 | 2 | 11 | 12
| Фидер 31-14 |  | 4. Детский сад №4 | 18 | 16 | 32
| 8-11 час |  | 6. 2 мкр. дом 36 | 9 | 10 | 15 | А 232
|  |  | 7. Федеральное казначейство | 10 | 6 | 14 | В 232
| А | 581 | 8. Детский сад № 2 | 30 | 61 | 32 | С 229
2 мкр. 29,32,37,38,40-43
|  |  | 9. Регистрационная палата | 0 | 0 | 16
|  |  | Кз | 0.16867
13 | 602 |  | Музей, ввод | 0 | 0 | 0
| Т-250 |  | 3. Дом 17-20 | 32 | 33 | 33 | А 223
| Фидер 31-11 |  | 5. Дом 7-10 | 39 | 49 | 48 | В 226
| 8-11 час |  | 7. Освещение | 0 | 0 | 0 | С 223
| А | 361 | 8. Дом 1-2, 22-26 | 3.6 | 32 | 47
|  |  | Кз | 0.29234
14 | 603 |  | 2. Туалет | 33 | 39 | 35
| Т-250 |  | 4. Администрационное здание | 9 | 17 | 4
| Фидер 31-11 |  | Дом 17-20 | 16 | 15 | 29
| 8-11 час |  | 7. Дом 12-15 | 24 | 24 | 24 | А 228
|  |  | 9. Дом 27-30 | 0 | 0 | 1 | В 223
| А | 361 | 10. Дом 16-31 | 31 | 25 | 24 | С 222
|  |  | Хоз помещение | 9 | 5 | 6
|  |  | 14. Пожарное депо | 2 | 1 | 4
|  |  | 13. Гончарная | 0 | 12 | 33
|  |  | Кз | 0.38966
15 | 604 |  | 1. СПТУ-28 Силовая | 0 | 0 | 0
| Т-400 |  | 2. Дом торговли | 55 | 57 | 69
| Фидер 31-14 |  | 3. СПТУ-28 освещение | 3 | 3 | 6
| 8-11 час |  | 4. Дом торговли | 8 | 0 | 0 | А 220
|  |  | 5. Уличное освещение | 68 | 42 | 35 | В 226
| А | 578 | Киоски |  |  |  | С 230
|  |  | 6. Киоски | 17 | 76 | 21
|  |  | 7. СПТУ-28 Силовая | 0 | 0 | 0
|  |  | 8. Ёлка | 57 | 52 | 42
|  |  | Кз | 0.35236
16 | 605 |  | 1. Гараж | 0 | 0 | 0
| Т-400 |  | 2. 4 мкр. дом 4 | 29 | 41 | 50
| Фидер 31-11 |  | 3. 4 мкр. дом 8 | 28 | 14 | 17
| 17-19 час |  | 6. Гараж | 13 | 17 | 0
|  |  | 8. 4 мкр. дом 3 | 40 | 25 | 21 | А 220
| А | 578 | 10.4 мкр. дом 3, 10 | 20 | 15 | 40 | В 230
|  |  | маг. ПОЛЯНА |  |  |  | С 230
|  |  | 12. 4 мкр. дом 13 | 17 | 7 | 11
|  |  | 14. 4 мкр. дом 12 | 55 | 50 | 19
|  |  | 15. 4 мкр. дом 5 | 10 | 22 | 13
|  |  | 11. 4 мкр. дом 13 | 10 | 22 | 13
|  |  | Кз | 0.35698
17 | 606 |  | Банк народный | 13 | 10 | 8
| Т-400 |  | 1. 2 мкр. дом 63 | 21 | 20 | 0
| Фидер 31-04 |  | 2. 2 мкр. дом 64,66,67 | 27 | 21 | 26 | А 227
| 17-19 час |  | 4. 2 мкр. дом 61 | 15 | 21 | 23 | В 229
|  |  | 5. 2 мкр. 62, 65 | 24 | 16 | 28 | С 230
| А | 578 | 6. Магазин | 17 | 18 | 19
|  |  | 7. 2 мкр. дом 62 | 6 | 7 | 12
|  |  | Кз | 0.203
18 | 607 |  | 1 секция
| Т-400 |  | 5. 1 мкр. дом 9 | 32 | 22 | 22
| Фидер 31-11 |  | 6. 1 мкр. дом 10 | 23 | 24 | 0
| 17-19 час |  | 7. 1 мкр. дом 9 | 34 | 41 | 19 | А 225
|  |  | 8. 1 мкр. дом 10 РЩ - 2 | 31 | 42 | 65 | В 220
| А | 578 | 2 секция |  |  |  | С 222
|  |  | 1. 1 мкр. дом 8 РЩ -1 | 1 | 4 | 2
|  |  | 2. 1 мкр. дом 8 Магазин | 10 | 12 | 11
|  |  | 4. 1 мкр. дом 6 | 18 | 20 | 25
|  |  | 6. 1 мкр. дом 6 | 43 | 30 | 30
|  |  | Кз | 0.32353
19 | 608 |  | 1. ул. Ленина № 3-9, 15-23, 4-24 | 75 | 60 | 59
| Т-400 |  | ул. Ломоносова 13, 16-28
| Фидер 31-11 |  | 2. ул. Новая 30-40, 33-39 | 32 | 33 | 57
| 17-19 час |  | ул. Пушкина 23, магазин
|  |  | 3. ул. Зеленая 1-11 | 81 | 34 | 48 | А 237
| А | 578 | ул. Ломоносова 1-19, 2-14 |  |  |  | В 235
|  |  | Хоз. постройки |  |  |  | С 239
|  |  | 4. ул. Енисейская 1-25, 10-36 | 51 | 74 | 39
ул. Гастелло 1-13, 2-14
ул. Новая 41-45, 42-52
Хоз. постройки
|  |  | 5. маг. Пушкинский | 13 | 18 | 32
|  |  | Кз | 0.40715
20 | 609 |  | 2. Мастерская МУП МОП ЖКХ | 24 | 4 | 17 | А 225
| Т-100 |  | 4. Магазин ОКТЯБРЬ | 30 | 17 | 30 | В 228
| Фидер 31-14 |  | 5. Хоз. постройки | 0 | 0 | 0 | С 230
| А | 145 | Кз | 0.28046
21 | 610 |  | 2. ул. Пушкина 26 | 17 | 3 | 6
| Т-400 |  | 3. РОВД | 33 | 52 | 34
| Фидер 31-11 |  | 4. ул. Пушкина 2а, | 22 | 30 | 43
|  |  | ул. Вокзальная |  |  |  | А 238
|  |  | 5. Гаражи | 2 | 29 | 12 | В 236
| А | 578 | 8. КНС-1 | 7 | 18 | 18 | С 233
|  |  | 9. Народный суд | 7 | 8 | 10
|  |  | 11. Гаражи кинотеатр "Искра" | 5 | 21 | 2
|  |  | 12. Кинотеатр "Искра" | 5 | 21 | 2
|  |  | 13. Гаражи | 12 | 0 | 0
Уличное освещение
|  |  | 14. Станция юнных техников | 6 | 5 | 15
|  |  | Кз | 0.25663
22 | 611 |  | 5. Дом ветеранов | 22 | 30 | 37
| Т-250 |  | 6. Аптека | 20 | 45 | 4
|  |  | 12. Дом ветеранов | 10 | 4 | 7 | А 240
| Фидер 31-04 |  | 13. | 10 | 0 | 15 | В 240
|  |  | 14. магазин "Борус" | 20 | 13 | 68 | С 240
| 17-19 час |  | 15. | 0 | 6 | 8
| А | 363 | Кз | 0.29293
23 | 612 |  | 1. 2 мкр. дом 6 | 28 | 40 | 53
| Т-320 |  | 2. 2 мкр. дом 20 | 1 | 1 | 0
| Фидер 31-14 |  | 3. 2 мкр. дом 21 | 20 | 46 | 48
| 17-19 час |  | 4. Магазин | 1 | 1 | 1 | А 232
|  |  | 5. 2 мкр. дом 21 | 0 | 0 | 0 | В 236
| А | 464 | 6. 2 мкр. дом 20 | 42 | 77 | 40 | С 233
банк "Новигатор"
|  |  | 8. 2 мкр. дом 21 | 9 | 25 | 33
|  |  | Кз | 0.33477
24 | 613 |  | 2. 2 мкр. дом 57 | 21 | 24 | 0
| Т-400 |  | 3. 2 мкр. дом 58 | 40 | 16 | 48
| Фидер 31-14 |  | 4. 2 мкр. дом 55 | 5 | 10 | 6
| 17-19 час |  | 6. Детский сад №5 | 57 | 40 | 60
|  |  | 7. 2 мкр. дом 48 | 48 | 10 | 12
|  |  | 8. 2 мкр. дом 56 | 25 | 23 | 26
| А | 578 | 9. 2 мкр. дом 46 | 7 | 10 | 24 | А 223
|  |  | 14. 2 мкр. дом 47 | 6 | 21 | 7 | В 222
|  |  | 15. 2 мкр. дом 48 | 24 | 35 | 7 | С 226
|  |  | 16. 2 мкр. дом 55 | 11 | 5 | 8
|  |  | 18. 2 мкр. дом 51 | 7 | 5 | 10
|  |  | 19. 2 мкр. дом 54 | 18 | 52 | 17
|  |  | 21. 2 мкр. дом 50 | 17 | 18 | 14
|  |  | 22. 2 мкр. дом | 56 | 35 | 32
|  |  | 23. 2 мкр. дом 59 | 31 | 17 | 17
|  |  | 24. 2 мкр. дом 53 | 14 | 13 | 5
|  |  | магазин "ИВУШКА" | 15 | 13 | 5
|  |  | Детский сад | 15 | 6 | 8
|  |  | Кз | 0.62053
25 | 614 8-11 час |  | Водозабор, Ввод | 72 | 92 | 83 | А 223
| Т-250 |  | Скважина 4 | 0 | 11 | 5 | В 224
|  |  | Скважина 1, 2, 3 | 60 | 56 | 60 | С 225
| Фидер 31-11 |  |  | 37 | 35 | 17
| А | 361.2 | Кз | 0.32484
26 | 615 |  | 13. ул. Первомайская | 80 | 54 | 20
| Т-250 |  | 2. Пекарня | 12 | 0 | 0
| Фидер 31-11 |  | 4. Квартл ПТФ 5, 6, 7, 8, киоски | 17 | 13 | 40 | А 226
|  |  | 8. Детский сад | 15 | 27 | 6 | В 240
|  |  | 11. Квартл ПТФ дом 15 | 0 | 0 | 0 | С 230
| А | 361.2 | 12. Квартл ПТФ дом 1, 2, 3, 4 | 27 | 11 | 25
|  |  | Кз | 0.32023
27 | 616 17-19 час |  | 1. Стадион спортзал | 23 | 22 | 23 | А 237
| Т-400 |  | Стадион | 13 | 13 | 13 | В 235
| Фидер 31-11 |  | Спортзал (электробойлер) | 0 | 0 | 0 | С 240
| А | 578 | Кз | 0.061707
28 | 617 |  | 2. ул. Крестьянская 3-14, 2 | 35 | 86 | 53
| Т-630 |  | ул. Сибирская 1-13, 2-
| Фидер 31-14 |  | ул. Набережная 1-6
|  |  | 3. ул. Крупская 1-33, 2, 4 | 29 | 60 | 26
| А | 910 | 4. Администрация | 90 | 52 | 33 | А 239
|  |  | Отделение связи |  |  |  | В 234
|  |  | Кафе |  |  |  | С 240
5. Уличное освещение
|  |  | 6. ул. Мира 40-60 | 68 | 58 | 52
|  |  | 7. ул. Крупской 2-26 | 42 | 32 | 47
|  |  | Кз | 0.27949
29 | 618 |  | 1. Прокуратура | 12 | 19 | 30
| Т-315 |  | 3. Банк, сберкасса | 6 | 3 | 21
| Фидер 31-14 |  | 4. Типография | 7 | 10 | 10
| 8-11 час |  | 5. 2 мкр. дом 52 | 34 | 40 | 43
|  |  | 6. ул. Ленина 69-127, магазины | 63 | 29 | 71
| А | 455 | 7. Аптека | 4 | 0 | 6 | А 230
|  |  | Рубильник №2, народны суд | 7 | 12 | 16 | В 233
|  |  | 9. Магазин, 3-я концевая | 15 | 5 | 11 | С 230
|  |  | 11. кафе "Исток" | 26 | 9 | 25
|  |  | 12. магазин №6, КНС-6 | 11 | 26 | 46
|  |  | 13. Налоговая инспекция | 0 | 0 | 0
|  |  | 14. Налоговая инспекция | 4 | 4 | 1
|  |  | 16. Налоговая инспекция | 0 | 5 | 9
|  |  | Кз | 0.46886
30 | 619 |  | 1. Поликлиника | 14 | 4 | 11
| Т-315 |  | 2. Дом культуры | 26 | 6 | 2
| Фидер 31-14 |  | 3. Резерв поликлиника | 0 | 0 | 0
| 8-11 час |  | 4. Церковь | 2 | 3 | 3 | А 223
|  |  | 5. Ввод | 0 | 0 | 0 | В 223
| А | 455 | 6. Школа | 31 | 20 | 14 | С 223
|  |  | 7. Дом творчества | 14 | 7 | 15
|  |  | 8. Дом 37 | 17 | 12 | 13
|  |  | Телецентр | 2 | 2 | 2
|  |  | Стройка | 3 | 0 | 0
|  |  | Кз | 0.16117
31 | 620 |  | 2. Начальная школа | 5 | 0 | 0
| Т-250 |  | 3. Начальная школа | 5 | 3 | 1
| Фидер 31-11 |  | 4. Библиотека | 7 | 30 | 34
| 8-11 час |  | 5. Собственные нужды РП-1 | 1 | 1 | 0 | А 230
|  |  | 6. 1 мкр. дом 11, подъезд 2 | 31 | 17 | 25 | В 230
| А | 363 | 7. 1 мкр. дом 11, подъезд 5 | 13 | 19 | 16 | С 233
|  |  | 8. 1 мкр. дом 1, подъезд 7 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9. 1 мкр. дом 1, подъезд 3 | 50 | 49 | 60
|  |  | Кз | 0.33701
32 | 621 17-19 час |  | 1. Дом 4 | 20 | 18 | 21 | А 230
| Т-250 |  | 2. Дом 3, Дом 2 | 52 | 57 | 41 | В 230
| Фидер 31-11 |  | 4. Дом5, подъезд 5 | 40 | 16 | 25 | С 233
| А | 361 | Кз | 0.26777
33 | 622 |  | 2. магазин "САЯНЫ" | 0 | 0 | 0
| Т-250 |  | 3. 2 мкр. дом 25 | 11 | 13 | 30
| Фидер 31-14 |  | 4. 2 мкр. дом 22 | 53 | 56 | 51 | А 240
| 17-19 час |  | 5. 2 мкр. дом 24 | 37 | 45 | 21 | В 240
|  |  | 6. Секционный |  |  |  | С 240
| А | 464 | 10. 2 мкр. дом 26 | 14 | 17 | 24
|  |  | 14. 2 мкр. дом 60 | 13 | 16 | 24
|  |  | Мегафон | 22 | 24 | 20
|  |  | Кз | 0.35273
34 | 623 |  | 1 секция
| Т-250 |  | 1. Первомайская 48-50 | 9 | 20 | 34
| Фидер 31-04 |  | 2. Киоски | 0 | 11 | 8
| 8-11 час |  | 3. магазин "ЛЕСНОЙ" | 4 | 3 | 14
|  |  | 4. Котельная | 10 | 15 | 8 | А 240
| А | 361.2 | гаражи "Комунальщик" |  |  |  | В 230
|  |  | 2 секция |  |  |  | С 233
|  |  | 3. Аптека | 2 | 17 | 8
|  |  | 4. Бар "Медведь" | 1 | 15 | 20
|  |  | 7. магазин "Молочный" | 13 | 12 | 10
|  |  | 8. Санэпидстанция | 0 | 0 | 0
|  |  | 9. Гаражи РОНО | 0 | 0 | 0
|  |  | Кз | 0.21595
35 | 624 |  | 1 секция
| Т-400 |  | 1. Родильное отделение(силовая) | 0 | 0 | 0.3
| Фидер 31-04 |  | 2. Скорая помощь | 36 | 20 | 16
| 8-11 час |  | 3. Столовая ГПТУ | 46 | 50 | 22
|  |  | 4. Детское отделение | 34 | 37 | 28
| А | 578 | 6. Кухня | 33 | 41 | 53 | А 230
|  |  | 7. Терапия | 5 | 15 | 18 | В 230
|  |  | 9. Прачечная | 104 | 88 | 113 | С 230
2 секция
|  |  | 1. Роддом освящение | 12 | 6 | 10
|  |  | 4. Котельная | 0 | 0 | 0
|  |  | 5. Роддом силовая | 6 | 13 | 4
|  |  | 6. Главный корпус | 27 | 53 | 29
|  |  | 9. Хозяйственный корпус | 0.8 | 0.6 | 0.6
|  |  | 10. ул. Павлова, ул. Боткина | 40 | 47 | 62
|  |  | Кз | 0.61724
36 | 625 8-11 час |  | Ввод № 2 насосная №2 | 110 | 108 | 110 | А 230
| Т-320 | [5 empty] | В 230
| Фидер 31-04 | [5 empty] | С 230
| А | 464 | Кз | 0.23563
37 | 626 |  | 1. Мастерская ПТУ-44 | 0 | 0 | 0
| Т-320 |  | 2. Общежитее ПТУ-44 (силовая) | 13 | 9 | 9
| Фидер 31-04 |  | 3. Общежитее ПТУ-44 | 7 | 3 | 4
| 8-11 час |  | 8. ШСС 5, 6, 7, 8 | 1.5 | 2.5 | 12.6 | А 227
|  |  | 9. Общежитее № 3 | 7 | 40 | 58 | В 226
| А | 464 | 10. Общежитее | 4 | 5 | 0 | С 233
|  |  | 18. Детский сад № 6 | 10 | 10 | 0
|  |  | 15. Дома 5, 6, 7, 8 | 18
|  |  | Кз | 0.15345
38 | 627 |  | 2. Павильон "Нимора" | 15 | 16 | 18
| Т-315 |  | 3. гаражи Музея | 4 | 6 | 6
| Фидер 31-14 |  | 4. ШСС дом 12 | 10 | 14 | 20
| 8-11 час |  | 5. Уличное освещение
|  |  | 6. ШСС 10, 19, 28, 29, 30 | 38 | 58 | 35 | А 228
| А | 455 | 7. Магазин № 18 | 13 | 5 | 20 | В 230
|  |  | 8. ШСС 16, 19 | 32 | 20 | 37 | С 223
|  |  | 12. гаражи ШСС | 0 | 0 | 0
|  |  | 13. ШСС 22, 23, 24 | 13 | 2 | 13
магазин "СКАЗКА"
|  |  | 14. магазин "СИБИРЯЧКА" | 18 | 11 | 20
|  |  | 15. ШСС 22, 24 | 19 | 11 | 30
|  |  | Кз | 0.36923
39 | 628 |  | 1. КНС - 3 | 145 | 138 | 151
| Т-400 |  | 2. ул. Первомайская 149-211 | 13 | 10 | 35 | А 223
| Фидер 31-14 |  | Уличное освещение |  |  |  | В 230
| 8-11 час |  | 3. АЗС | 3 | 0 | 3 | С 230
| А | 578 | Кз | 0.2872
40 | 629 |  | 2. Столовая | 22 | 17 | 32
| Т-250 |  | Спалный корпус школы-интернат |  |  |  | А 225
| Фидер 31-19 |  | 5. Насосная, овощехранилище | 0 | 0 | 0 | В 226
| 8-11 час |  | 1. Учебный корпус, прачечная | 24 | 16 | 4 | С 224
| А | 361.2 | 7. ВЛ ул. Тельмана дом 22 | 4 | 7 | 1
|  |  | Кз | 0.1172
41 | 630 |  | 1 секция
| Т-315 |  | 4. Гаражи | 15 | 7 | 12
| Фидер 31-11 |  | 7. Школа № 2 | 39 | 53 | 50
| 8-11 час |  | 9. ул. Кирова | 0 | 0 | 9 | А 230
|  |  | 2 секция |  |  |  | В 230
| А | 455 | 2. ул Тельмана 1, 19, 2-20 | 38 | 32 | 52 | С 230
ул. Первомайская 55, 57, 71-111
ул. Кирова
|  |  | 3. Школа № 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | Кз | 0.22491
42 | 631 |  | 12. Гаражи лесхоза | 15 | 18 | 16
| Т-400 |  | ул. Горького 18/1 - 18/5
| Фидер 31-19 |  | Мойка АРЗ
| 8-11 час |  | Освещение корпуса |  |  |  | А 230
|  |  | Котельная |  |  |  | В 230
| А | 578 | 13. Ремзовод Мельница |  |  |  | С 230
Шушенская марка
Ввод
|  |  | Кз | 0.028258
43 | 632 |  | 1. СТО | 1 | 4 | 9
| Т-320 |  | 3. Гаражи | 5 | 0 | 0
| Фидер 31-03 |  | 5. Столярный цех | 9 | 0 | 0
| 8-11 час |  | 6. Банк | 50 | 32 | 33 | А 223
|  |  | 7. Администрация МУП "ШТЭС" | 32 | 15 | 6 | В 226
| А | 464 | 8. Склад РОНО | 2 | 10 | 10 | С 227
|  |  | Цех ремонта, эл. двигателей | 24 | 3 | 0
|  |  | Монолит | 36 | 13 | 0
|  |  | Пекарня | 18 | 0 | 2
|  |  | База РОНО | 13 | 0 | 8
|  |  | Кз | 0.22557
44 | 633 |  | 2. Оранжерея | 0 | 0 | 0
| Т-400 |  | 3. ДБ "Солнечный" | 14 | 9 | 18
| Фидер 31-03 |  | 4. магазин "Виктория" | 2 | 6 | 3
| 8-11 час |  | 5. Рынок | 23 | 14 | 8
|  |  | 6. Магазин | 16 | 10 | 17 | А 230
| А | 578 | 7. кафе "Лайм" | 7 | 16 | 8 | В 230
|  |  | 8. Военкомат | 10 | 2 | 2 | С 230
|  |  | 9. Торговые киоски | 6 | 4 | 20
|  |  | 10. Автовокзал | 20 | 9 | 7
|  |  | 11. Бани | 0 | 0 | 0
|  |  | 12. Автовокзал | 15 | 53 | 54
|  |  | Соц. Защит | 34 | 16 | 47
|  |  | Кз | 0.27105
45 | 634 8-11 час |  | Ввод 0,4 кВ ОАО "Шушенская марка" | 5 | 10 | 7 | А 230
| Т-63 | [5 empty] | В 230
| Фидер 31-03 | [5 empty] | С 230
| А | 91 | Кз | 0.080586
46 | 635 |  | Ввод 0,4 кВ Хлебозавод
| Т-160 |  | Автоматы |  |  |  | А 228
| Фидер 31-03 |  | № 1 | 14 | 19 | 17 | В 226
| 8-11 час |  | № 2 | 0 | 27 | 6 | С 224
| А | 232 | № 3 | 25 | 29 | 30
|  |  | Кз | 0.23994
47 | 636 |  | Сибирский лес |  |  |  | А
| Т-250 | [5 empty] | В
| Фидер 31-19 | [5 empty] | С
| А | 361 | Кз
48 | 637 |  | 1. ул. Курнатовского 4-18 | 2 | 9 | 0
| Т-250 |  | 2. ул. Курнатовского 1-5 | 16 | 10 | 20 | А 234
| Фидер 31-05 |  | ул. Некрасова 7-11 |  |  |  | В 240
| 17-19 час |  | 3. ул. Рехлова 1-22 | 79 | 35 | 50 | С 240
| А | 361.2 | 4. ул. Акулова 3-37 | 73 | 79 | 73
|  |  | Кз | 0.41159
49 | 638 |  | 2. ул. Ленина 151-165 | 27 | 13 | 5
| Т-160 |  | ул. Горького, дом 2
| Фидер 31-12 |  | 3. пер. Чехова 1-3 | 31 | 21 | 17
| 17-19 час |  | ул. Горького 4-8, 21-27
|  |  | 4. ул. Чехова 3-9, 2-18 | 45 | 40 | 42 | А 230
| А | 232 | ул. Комсомольская 45-47, 44-48 |  |  |  | В 237
|  |  | пер. Фрунзе, дом 3 |  |  |  | С 230
ул. Ленина 149
ул. Горького 17-19
|  |  | 5. пер. Фрунзе 2-4, 1-1а | 2 | 4 | 7
ул. Фрунзе 50-70
ул. Горького, дом 10
пер. Чехова 5, 7
ул. Октябрьская 1, 2 - 4
6. Уличное освещение
|  |  | Кз | 0.36494
50 | 639 |  | 1. ул. Боровая 5-16, | 47 | 57 | 76
| Т-400 |  | ул. Северная 2-10
| Фидер 31-12 |  | ул. Полярная 5, 8
| 17-19 час |  | 2. ул. Северная, дом 16 | 23 | 30 | 9
|  |  | ул. Полярная 13-18 |  |  |  | А 244
| А | 581 | ул. 250 лет Шушенскому 12-14 |  |  |  | В 241
|  |  | 3. ул. Северная 20-37, | 33 | 36 | 56 | С 243
ул. Полярная
|  |  | 4. ул. Боровая 18-22, 28-40 | 114 | 73 | 85
ул. Восточная 11-15, 24-40
ул. Березовая 11-15, 23
|  |  | Кз | 0.36661
51 | 640 |  | 1. Промбаза ЖЭК | 10 | 11 | 12
| Т-250 |  | 2. АЗС | 0 | 2 | 0
| Фидер 31-14 |  | 3. Сушилка |  |  |  | А 233
| 8-11 час |  | 4. Пилорама | 12 | 14 | 16 | В 236
|  |  | 5. |  |  |  | С 231
| А | 361.2 | 6.
|  |  | Кз | 0.071059
52 | 641 |  | 1. База МУП "ШТЭС" | 30 | 20 | 27
| Т-200 |  | 2. Насосная № 4 | 1 | 0 | 1
| Фидер 31-12 |  | 3. ул. Октябрьская 27-47, 36-56 | 52 | 32 | 99 | А 240
|  |  | 5. ул. Пионерская 28, 32-34 | 16 | 18 | 23 | В 230
| А | 300 | Заготконтора |  |  |  | С 235
|  |  | 4. Магазин | 16 | 15 | 15
|  |  | Кз | 0.40556
53 | 642
Т-400
| А | 581 | Кз | 0
54 | 643 |  | Ввод
| Т-400 |  | 1. Общежитее № 2 | 25 | 40 | 32
| Фидер 31-14 |  | 2. Столовая | 19 | 43 | 37
| 17-19 час |  | 3. Общежитее № 4 | 32 | 16 | 17 | А 234
|  |  | 4. ВЛ - 0,4 кВ | 14 | 14 | 1 | В 229
| А | 581 | 5. насосная | 0 | 2 | 0 | С 230
|  |  | 6. ВЛ - 0,4 кВ | 33 | 25 | 26
|  |  | 7. | 12 | 13 | 15
|  |  | 8. магазин "Венера" | 0 | 0 | 6
|  |  | Кз | 0.24211
55 | 644 |  | 3. Общежитее № 2 | 3 | 4 | 2
| Т-320 |  | 4. Учебный корпус № 3 | 8 | 11 | 10
| Фидер 31-14 |  | 8. Учебный корпус № 2 | 6 | 2 | 7 | А 225
| 8-11 час |  | 13. Учебный корпус № 1 | 11 | 16 | 10 | В 228
|  |  | 16. Мастерские | 0 | 0 | 0 | С 228
| А | 464 | 18. Столярная мастерская | 8 | 11 | 12
|  |  | Кз | 0.086925
56 | 646 |  | 1. Ростелеком | 33 | 44 | 33
| Т-250 |  | 2. Почта | 10 | 5 | 10 | А 223
| Фидер 31-14 |  | 3. Гаражи | 0 | 1 | 0 | В 220
| 8-11 час |  | 4. Павильон | 0 | 0 | 0 | С 220
| А | 363 | Кз | 0.12489
57 | 647 17-19 час |  | Ввод 0,4 кВ гостиница "Турист" | 31 | 62 | 40 | А 220
| Т-400 | [5 empty] | В 220
| Фидер 31-14 | [5 empty] | С 220
| А | 578 | Кз | 0.076701
58 | 648 |  | 1. | 0 | 0 | 0
| Т-250 |  | 2. Ввод 0,4
| Фидер 31-14 |  | 3. | 0 | 0 | 0
| 17-19 час |  | 4. |  |  |  | А 223
|  |  | 5. |  |  |  | В 232
| А | 363 | 6. | 3 | 1 | 2 | С 224
|  |  | 7. | 3 | 20 | 16
|  |  | 8. | 18
|  |  | Кз | 0.055096
59 | 649 |  | АБЗ Ввод 0,4 кВ | 1 | 3 | 5
Т1-320, Т2-630
| Фидер 31-19 | [5 empty] | А 234
| 8-11 час | [5 empty] | В 232
| А | 464 |  |  |  |  | С 230
| А | 916
Кз
60 | 650 |  | Промбаза ХРСУ
| Т-250 | [5 empty] | А
| Фидер 31-19 | [5 empty] | В
| 8-11 час | [5 empty] | С
| А | 363 | Кз
61 | 651 |  |  | 0 | 0 | 0 | А 230
| Т-100 |  | 1. Учхоз |  |  |  | В 230
| Фидер 31-19 | [5 empty] | С 230
| 8-11 час |  | Кз
62 | 652 |  | 1. ул. Проточная 20-23 | 55 | 46 | 46
| Т-400 |  | ул. Шушеская
| Фидер 31-11 |  | 2. ул. Саянская 12-34, 21 | 90 | 85 | 81 | А 239
| 17-19 час |  | 3. ул. Таежная № 2-30 | 65 | 80 | 84 | В 234
| А | 581 | ул. Дружбы |  |  |  | С 237
ул. Юбилейная
ул. Московская 15-23
|  |  | Кз | 0.36259
63 | 653 8-11 час |  |  | 0 | 0 | 0 | А 220
| Т-160 |  | Дачи № 1 |  |  |  | В 220
| Фидер 31-23 | [5 empty] | С 220
| А | 232 | Кз | 0
64 | 654 8-11 час |  |  | 45 | 52 | 50 | А 231
| Т-63 |  | 1. Автомат |  |  |  | В 231
| Фидер 31-19 | [5 empty] | С 232
| А | 91 | Кз | 0.53846
65 | 655 |  | 3. кафе "Причал" | 21 | 0 | 0
| Т-400 |  | 4. Музей | 151 | 10 | 85
| Фидер 31-11 |  | 6. Школа искуств | 15 | 7 | 4 | А 220
| 8-11 час |  | 7. Школа искуств | 0 | 0 | 0 | В 223
|  |  | 9. Музей | 0 | 0 | 0 | С 224
| А | 578 | 11. Музей | 66 | 55 | 64
|  |  | Кз | 0.27566
66 | 656 |  | 1. ул. Кривенко 1-9, 2-12 | 26 | 53 | 47
| Т-250 |  | ул. Победы 4-24
| Фидер 31-12 |  | 2. магазин "САЯНСКИЙ" | 36 | 49 | 31 | А 235
| 17-19 час |  | 3. ул. Семирацкого 1-11, 2-24 | 23 | 30 | 64 | В 237
|  |  | ул. Кривенко 13, 14-16 |  |  |  | С 237
| А | 363 | ул. Букатова 1-19
|  |  | Кз | 0.32966
67 | 657 |  | 1. ул. Победы 2-24 | 26 | 12 | 23
| Т-160 |  | ул. Молодежная 1-23, 2-16 |  |  |  | А 236
| Фидер 31-12 |  | 2. ул. Светлая 2-32, 3-15 | 34 | 28 | 42 | В 243
| А | 232 | 3. ДРСУ | 11 | 16 | 15 | С 238
|  |  | Кз | 0.29741
68 | 658 8-11 час |  | 1. Гаражи амбулатория | 5 | 0 | 0 | А 223
| Т-100 |  | 2. Административное здание | 1 | 0 | 0 | В 224
| Фидер 31-12 |  | 3. 2х квартирный дом | 8 | 7 | 10 | С 225
| А | 145 | Кз | 0.071264
69 | 659 |  | 1. Промбаза | 0 | 0 | 1
| Т-160 |  | 2. Гаражи | 0 | 0 | 0 | А 227
| Фидер 31-12 |  | 4. Контора, кордон, пилорама | 0 | 6 | 1 | В 230
| 8-11 час |  | Дом |  |  |  | С 229
| А | 232 | Частный дом
|  |  | Кз | 0.011494
70 | 660 |  | 1. Турбаза "Журавленок" | 0 | 0 | 5
| Т-250 |  | 2. Столовая | 0 | 0 | 0
| Фидер 31-11 |  | 3. | 0 | 0 | 0 | А 232
| 8-11 час |  | 4. Сотовая связь | 7 | 10 | 5 | В 234
|  |  | 5. от Сталдиона до моста | 0 | 0 | 0 | С 233
| А | 363 | 6. от Стадиона в лево | 0 | 0 | 0
|  |  | Кз | 0.024793
71 | 661 8-11 час |  | 1. Маслоцех |  |  |  | А
| Т-400 | [5 empty] | В
| Фидер 31-19 | [5 empty] | С
| А | 578 | Кз | 0
72 | 662 авт |  | Мегафон | 4 | 4
| Т1-400, Т2-630 |  | ЦРМ | 12 | 3 | 11
| Фидер 31-19 |  | Пилорама | 3 | 2 | 1
| 8-11 час РВ |  | ЮВС | 40 | 32 | 27 | А 229
|  |  | ЮВС | 0 | 0 | 0 | В 230
| А | 578 | Кузн. | 0 | 0 | 0 | С 230
| А | 910 | Гараж | 28 | 33 | 19
|  |  | Мачта | 9 | 2 | 9
|  |  | Мачта сотовой связи | 11 | 6 | 3
|  |  | Кз | 0.14937
73 | 663 |  | 1. Стройка | 0 | 0 | 0
| Т-400 |  | 2. Общежитее | 34 | 16 | 13
| Фидер 31-11 |  | 3. Дом 11 | 65 | 62 | 51
| 17-19 час |  | 4. Дом 2а, 3 мкр. дом 1 | 28 | 43 | 37
5. Ввод ТР № 1
| А | 578 | 6. | 1 | 1 | 2 | А 226
|  |  | 7. Дом 12 | 0 | 0 | 0 | В 222
|  |  | 8. Дом 12 | 65 | 59 | 40 | С 230
|  |  | 9. Дом 2а, 3 мкр. | 53 | 58 | 41
11. Ввод ТР №2
|  |  | 12. Дом 10 | 0 | 0 | 0
|  |  | 13. Дом 10 | 51 | 45 | 63
|  |  | 14. Банк | 21 | 16 | 16
|  |  | 15. Дом 2 | 21 | 15 | 35
|  |  | Кз | 0.53979
74 | 664 |  | Ввод 0,4 кВ | 20 | 40 | 120 | А 230
|  |  | Очистные №1 |  |  |  | В 230
| Т-400 | [5 empty] | С 230
| Фидер 31-19 |  | Ввод 0,4 кВ | 200 | 200 | 200 | А 232
| А | 578 | Очистные №2 |  |  |  | В 232
С 232
|  |  | Кз | 0.44983
75 | 665 |  | 1. ул. Сахорова | 47 | 49 | 41
| Т-400 |  | 2. Гаражи | 16 | 0 | 34 | А 232
| Фидер 31-04 |  | 3. ул. Пушкина | 26 | 21 | 24 | В 230
| 17-19 час |  | 4. ул. Есенина | 51 | 50 | 52 | С 232
| А | 578 | 5. ул. Есенина дом 9-2 | 0 | 0 | 0
|  |  | Кз | 0.23702
76 | 666 |  | 3. Дом 17 | 10 | 10 | 7
| Т-250 |  | 4. Дом 6 | 15 | 13 | 10 | А 221
| Фидер 31-19 |  | 6. Киоски, уличное освещение | 3 | 0 | 0 | В 221
| 17-19 час |  | 7. Дом 3 | 10 | 10 | 4 | С 220
| А | 363 | 8. Дом 4 | 19 | 8 | 6
|  |  | 9. Дом 5 | 12 | 9 | 7
|  |  | Кз | 0.1405
77 | 667 8-11 час |  | 1. Мастерская | 0 | 0 | 0 | А 225
| Т-63 |  | 2. АЗС - 97 | 17 | 11 | 20 | В 220
| Фидер 31-19 |  | 3. ДОМ | 10 | 13 | 4 | С 220
| А | 91 | Кз | 0.27473
78 | 668 17-19 час |  | 1. Экран | 0 | 3 | 3 | А 243
| Т-160 |  | 2. 3 мкр. дом 25 | 44 | 62 | 66 | В 239
| Фидер 31-11 |  | 3. ул. Мичурина | 128 | 50 | 74 | С 240
| А | 232 | Кз | 0.68103
79 | 669 |  | Спирт завод |  |  |  | А
| Т-250 | [5 empty] | В
| Фидер 31-19 | [5 empty] | С
| А | 361 | Кз | 0
80 | 670 |  | 1. Горгаз | 6 | 0 | 0
| Т-400 |  | 2. Контора МУП "Водоконал" | 0 | 0 | 0
| Фидер 31-19 |  | 3. Мастерская | 0 | 0 | 0 | А 234
| 8-11 час |  | 4. АТК-2 | 0 | 39 | 10 | В 242
|  |  | 5. АЗС | 0 | 6 | 3 | С 241
| А | 578 | 6. Бойлерная | 0 | 0 | 0
|  |  | Кз | 0.036909
81 | 671 |  | 3. Насосная №7 | 6 | 0 | 0
| Т-250 |  | 5. Дом №13 | 2 | 8 | 11
| Фидер 31-12 |  | 8. ул. Щетинкина 29-41 | 9 | 7 | 5 | А 233
| 17-19 час |  | 9. Дом №15 | 38 | 16 | 4 | В 242
|  |  | 10. ул. Щетинкина 2-50, | 25 | 24 | 9 | С 241
| А | 361 | ул. Мира 45,
ул. Гоголя 2-8
|  |  | Кз | 0.15143
82 | 672 |  | 1. Садовая 1-7, 4-6, | 1 | 0 | 1
| Т-160 |  | ул. Энергетиков 5-11,
| Фидер 31-12 |  | ул. Ленина 152
| 17-19 час |  | 2. пер. Летний, | 36 | 14 | 34 | А 230
|  |  | ул. Энергетиков 1-3, |  |  |  | В 229
| А | 232 | ул. Светлая 3а, 5, |  |  |  | С 230
ул. Ленина 142 а, 142 б
|  |  | 3. ул. Ленина, гараж | 54 | 12 | 48
|  |  | Кз | 0.18365
83 | 673 8-11час | [5 empty] | А
| Т-250 |  | 1. Турбаза "Искра" |  |  |  | В
| Фидер 31-11 | [5 empty] | С
| А | 363 | Кз | 0
84 | 674 |  | 1. ул. Светлая 49-65 | 10 | 10 | 6
| Т-160 |  | 2. ул. Проминского 14-37, | 20 | 45 | 22 | А 220
| Фидер 31-12 |  | ул. Барамзина 17-29 |  |  |  | В 220
| 17-19 час |  | ул. Светлая 64, 67-73 | 12 | 28 | 8 | С 225
| А | 232 | Кз | 0.23132
85 | 675 |  | 1. ул. Светлая 32-46, | 12 | 30 | 28
| Т-250 |  | ул. Лесная 33-39,
| Фидер 31-12 |  | 2. ул. Светлая 48-62, 47 | 34 | 7 | 24
| 17-19 час |  | 3. ул. Лесная 17-31, | 35 | 7 | 61 | А 234
|  |  | ул. Букатова 18 |  |  |  | В 230
| А | 363 | 4. ул. Проминского 1-13, | 45 | 28 | 73 | С 229
ул. Светлая 35-45,
ул. Барамзина 1-15
|  |  | Кз | 0.35262
86 | 676 |  | 1. Гараж лесхоза, | 10 | 8 | 6
| Т-100 |  | Жилой дом |  |  |  | А 237
| Фидер 31-12 |  | 2. | 0 | 0 | 0 | В 230
| 8-11 час | [5 empty] | С 236
| А | 145 | Кз | 0.055172
87 | 677 |  | 2. 4 мкр., 15, 10 (9 этажка) | 75 | 52 | 35
| Т-400 |  | 4. ул. Ванеева, | 55 | 93 | 82
| Фидер 31-14 |  | ул. Лепешинского,
| 17-19 час |  | ул. Островского |  |  |  | А 231
|  |  | 5. 4 мкр., 15 | 47 | 48 | 33 | В 231
| А | 578 | 7. 4 мкр., 17, стоматология | 17 | 45 | 31 | С 230
|  |  | 8. 4 мкр., 18-20 | 47 | 72 | 20
Стройка
|  |  | 4 мкр, 10 (9 этажка) | 4 | 3 | 3
|  |  | Кз | 0.43945
88 | 678 |  | 1. ул. Луговая | 48 | 53 | 37
| Т-160 |  | 2. РОВД | 0 | 0 | 0 | А 233
| Фидер 31-14 |  | 3. Гаражи, страховая компания, | 65 | 46 | 51 | В 228
| 8-11 час |  | ул. Спортивная, дом Керзика |  |  |  | С 229
| А | 232 | Кз | 0.43103
89 | 679 |  | 1. ул. Свободная | 30 | 52 | 35
| Т-250 |  | 2. ул. Первомайская, | 3 | 33 | 52 | А 233
| Фидер 31-19 |  | ул. Заводская |  |  |  | В 233
| 17-19 час |  | 3. ул. Носова | 3 | 26 | 5 | С 233
| А | 361.2 | 3. ул. Пушкина | 26 | 17 | 15
|  |  | Кз | 0.27409
90 | 680 |  | 1. Ввод ТР 2
| Т-250 |  | 3. Освещение | 0 | 0 | 0
| Фидер 31-19 |  | 4. Дом 24 | 5 | 2 | 5 | А 232
| 17-19 час |  | 6. Разъединитель |  |  |  | В 231
|  |  | 8. Дом 23 | 6 | 17 | 5 | С 232
| А | 361.2 | 9. Дом 25 | 6 | 8 | 8
|  |  | 10. | 3 | 3 | 3
11. Ввод ТР 1
|  |  | Кз | 0.065522
91 | 681 8-11 час | [5 empty] | А
| Т-250 |  | СТО |  |  |  | В
| Фидер 31-19 | [5 empty] | С
Кз
92 | 682 17-19 час |  |  | 31 | 28 | 47 | А 239
| Т-100 |  | 9. Дом 54 А |  |  |  | В 225
| Фидер 31-05 | [5 empty] | С 220
| А | 145 | Кз | 0.24368
93 | 683 |  | 1.Промбаза ЖЭК | 0 | 0 | 0
| Т-400 |  | 2.АЗС | 0 | 1 | 0
| 8-11 час |  | 3.Сушилка | 0 | 0 | 0 | А 232
| Фидер 31-14 |  | 4. Пилорама | 11 | 4 | 22 | В 234
| А | 581 | 5. | 0 | 0 | 0 | С 230
|  |  | 6. | 0 | 0 | 2
0.022949
94 | 684 8-11 час |  | 1. Электрокотельная КЛ-№1 | 248 | 213 | 150 | А 236
| Т-630 |  | 2. Электрокотельная КЛ-№2 | 193 | 200 | 246 | В 233
| Фидер 31-05 |  | 3. Скважина | 0 | 0 | 0 | С 233
| А | 910 | Кз | 0.45788
95 | 685 |  | 1. Гаражи АТП | 53 | 59 | 42
| Т-250 |  | 3. ул. Пионерскя 32 | 12 | 9 | 4
| Фидер 31-19 |  | 6. Виктория МАХ №2 | 0 | 0 | 0 | А 232
| 8-11 час |  | 7. Лидер | 21 | 2 | 11 | В 235
|  |  | 8. Склад Булатова | 0 | 0 | 0 | С 233
| А | 361.2 | 9. Рыба | 18 | 17 | 15
|  |  | 10. | 10 | 13 | 18
|  |  | Кз | 0.25748
96 | 686 |  | 1. ул. Новостроек 1-9 | 51 | 53 | 65
| Т-160 |  | 2. ул. Светлая 73-81, 68-74 | 33 | 6 | 39
| Фидер 31-12 |  | 3. ул. Кедровая 3-7, 4-10, | 36 | 18 | 42 | А 242
| 17-19 час |  | ул. Светлая 83, |  |  |  | В 242
| А | 232 | ул. Боровая 4, |  |  |  | С 240
ул. Сиреневая 1-5, 2-8, 10,
ул. Березовая 1-9, 2-8,
ул. Восточная 2-6, 1-3
|  |  | Кз | 0.49282
97 | 687 17-19 час | [5 empty] | А
| Т-400 |  | РЭС - 2 |  |  |  | В
| Фидер 31-14 | [5 empty] | С
| А | 578 | Кз | 0
98 | 688 |  | 1. | 0 | 0 | 0 | А 229
| 8-11 час |  | 2. | 0 | 12 | 0 | В 230
| Фидер 31-11 Т-160 |  |  | 41 | 41 | 40 | С 230
| А | 232 | Кз | 0.19253
99 | 689 |  | 3. магазин "КОВЧЕГ" | 20 | 27 | 10
| Т-400 |  | 4. 3 мкр., дом 35 | 26 | 45 | 29 | А 224
| Фидер 31-11 |  | ул. Рудаковой |  |  |  | В 224
| 17-19 час |  | 7. 3 мкр., дом 34, 13, 3 | 116 | 36 | 97 | С 220
| А | 578 | 16. 3 мкр., дом 34 | 39 | 28 | 19
|  |  | Кз | 0.28374
100 | 690 |  | 3. ул. Новостроек 11-31, 12-24, | 83 | 69 | 50
| Т-250 |  | ул. Весенняя 13-29
| Фидер 31-12 |  | 2. ул. Светлая 85-113, 76-98 | 53 | 66 | 22
| 17-19 час |  | 1. ул. Кедровая 14-26, 13-35, | 31 | 29 | 40
|  |  | ул. Сиреневая 12-38, 7-37, |  |  |  | А 227
| А | 361.2 | ул. Березвая 11-15, |  |  |  | В 227
|  |  | ул. Восточная 16-40, 37, |  |  |  | С 226
ул. Боровая 14-22,
ул. Северная,
ул. Полярная
|  |  | Кз | 0.40882
101 | 691 |  | 1. ул. Солнечная 1-9, 2-10, | 36 | 10 | 38
| Т-250 |  | ул. Южная 1-7
| Фидер 31-12 |  | 2. ул Светлая 85-95, 20-28, | 47 | 58 | 48 | А 230
| 17-19 час |  | ул. Весенняя 14-18, |  |  |  | В 239
|  |  | ул. Южная 8-24, |  |  |  | С 228
| А | 363 | ул. Победы 38-46
|  |  | Кз | 0.21763
102 | 692 |  | 1. ул. Сахарова 34-38 | 50 | 33 | 44
| Т-250 |  | 2. ул. Сахарова 30-32, 33 | 61 | 83 | 53 | А 230
| Фидер 31-19 |  | 3. ул. Пушкина 37-41 | 32 | 21 | 87 | В 230
| 17-19 час |  | 4. ул. Сахарова 42-52, 2-39, 45-75 | 36 | 74 | 70 | С 230
| А | 361 | Кз | 0.59464
103 | 693 |  | 1. АЗС |  |  |  | А
| Т-100 |  | 2. Мастерская СТО |  |  |  | В
| Фидер 31-19 | [5 empty] | С
| А | 145 | Кз | 0
104 | 694 |  | 1. ул. Декабристов, | 26 | 19 | 23
| Т-100 |  | ул. Мостовая |  |  |  | А 234
| Фидер 31-19 |  | 2. ул. Алтайскя, | 38 | 63 | 89 | В 230
|  |  | ул. Российская |  |  |  | С 230
| А | 145 | 3. ул. Олимпийская | 46 | 76 | 46
|  |  | Кз | 0.97931
105 | 695 |  | 2. ул. Сахарава 26-46, 13-19, | 67 | 48 | 39
| Т-400 |  | ул. Шевченко 2-6,
| Фидер 31-19 |  | ул. Высоцкого 1,2,3 |  |  |  | А 230
| 17-19 час |  | 3. ул. Длермонтова, | 30 | 13 | 29 | В 230
|  |  | ул. Толстого, |  |  |  | С 232
| А | 581 | ул. Спортивная
|  |  | 5. дом Меленчука | 23 | 22 | 14
|  |  | 4. Куприна | 6 | 0 | 0
|  |  | Кз | 0.16695
106 | 696 | [5 empty] | А
| Т-400 |  | 1. Металлопрокат |  |  |  | В
| Фидер 31-19 | [5 empty] | С
| А | 578 | Кз | 0
107 | 697 |  | 1. ул. Звездная 11, | 32 | 45 | 54
| Т-400 |  | ул. Русская 26, 27, 29, 36, 42
| Фидер 31-12 |  | ул. 250 лет Шушенскому 34, 35, 45
| Фидер 30-39 |  | 2. ул. Изумудная 2, | 56 | 72 | 69 | А 235
|  |  | ул. Янтарная 8-12, |  |  |  | В 238
| А | 578 | ул. Таловая 4, |  |  |  | С 239
ул. Королева 2, 10, 24
ул. Суворова 1, 4, 5,
ул. Звездная 28,
ул. Жукова 3, 5, 12, 13,
ул. Славянская 1, 4, 5
|  |  | 3. ул. Звездная | 38 | 58 | 60
|  |  | Кз | 0.27912
108 | 698 |  | 2. ул. Дружбы | 62 | 90 | 41
| Т-630 |  | ул. Московская
| Фидер 31-12 |  | 5. ул. Проточная, | 76 | 95 | 92 | А 234
| Фидер 30-39 |  | ул. Фестивальная |  |  |  | В 236
|  |  | ул. Республиканская |  |  |  | С 232
| А | 910 | ул. Дружбы
|  |  | Кз | 0.16703
| РП-2 |  | 2.
| Т-400 |  | 4.
| Фидер 31-19 |  | 5.Новый дом |  |  |  | А
|  |  | 6.Стройка |  |  |  | В
| А | 581 | 7. |  |  |  | С
8.ПТФ, дом 9
10.
13.Гаражи
Кз
| ТП-1045 |  | 1. Заповедник | 6 | 4 | 5
| Т-250 |  | 2. ВЛ-0,4 | 1 | 10 | 1
| Фидер 31-23 |  | 3. Гараж | 0 | 0 | 0 | А 227
|  |  | 4. Сауна | 0 | 1 | 1 | В 227
| А | 363 | 5. Гараж | 2 | 0 | 4 | С 228
|  |  | Кз | 0.03214
Начальник участка электросетей В.А. Арефьев